煤氣管滲漏事件

葵青區議會文件第53b/2006號(會上提交)

1.	巡察報告

四月十一日牛頭角佐敦谷北道發生煤氣意外事故後，機電工程署為確保公眾安全，要求煤氣公司於三個星期內對全港同類型地下煤氣輸送喉管展開全面探漏巡查，巡查工作於四月十三日展開，五月一日完成，涉及喉管全長四百五十公里。期間煤氣公司共動員九隊巡查小組沿地下煤氣輸送管道徒步檢測，並由機電工程署以抽檢方式進行監察。

煤氣公司在完成有關巡查工作後，已向機電工程署提交檢測數據，詳情如下：

(一)	在港島黃竹坑道近南塱山道交界處、九龍太子道西、及葵涌麗瑤街三個地點探測到微量滲漏。有關滲漏涉及喉管銹蝕，煤氣公司已即時進行更換及修復。

(二)  在全港超過二十萬個喉管接駁位置，其中三十個探測到微量滲漏，煤氣公司已即時檢修。

(三)  在巡查地下煤氣輸送喉管的過程中，煤氣公司一併檢查地面煤氣裝置，並對十八個探測到微量滲漏的地面裝置即時進行維修。

是次巡查結果顯示地下煤氣輸送管道整體結構安全。

2.	當日在麗瑤街搶修過程及為何沒有疏散居民？

在煤氣公司三星期巡查全港同類型的地下煤氣輸送喉管的工作期間，在富瑤樓對出的一段麗瑤街行人路，探測到微量的氣體滲漏，發現地下一條煤氣喉管有微細的破損。機電工程署於四月二十二日下午四時四十五分接獲煤氣公司的電話報告，並即時派員到現場。煤氣公司於下午約五時將有關的煤氣供應截斷，並對有關喉管進行維修。由於探測儀器顯示滲漏微量，不會對附近居民構成威脅，所以無需安排疏散。煤氣公司於五時十五分通知大廈管理處，並於五時三十分於大廈張貼告示，公告有關暫停煤氣供應的安排。煤氣供應在下午六時二十分開始逐步恢復，並於八時二十分全面回復正常。

3.	葵青區內有事故的地點

煤氣公司三星期巡查工作期間，在葵青地區，只發現一宗有關滲漏事故涉及喉管銹蝕，需要更換喉管。其他都是屬於檢修工作，涉及微量滲漏。上述所有個案滲漏程度輕微，既不能燃點，也不會着火，因此不會構成危險。此外，煤氣公司亦即時修復。機電署期後派員覆查，結果令人滿意。機電工程署的同事亦會密切監察煤氣公司的巡查工作。有需要的話，可以要求煤氣公司一再覆查和滙報。由於資料並不涉及公眾安全，雖獲煤氣公司同意才可發放。基於煤氣公司不表認同，故此未能提供有關地點的詳細資料。

4.	機電工程署及煤氣公司為何延遲公布巡查事件及事故公布機制如何？

整體而言，由於只探測到微量的氣體滲漏，根據國際標準，這些滲漏對居民並沒有構成安全威脅，而煤氣公司亦已即時進行修復。雖然如此，對此次有關巡查工作，機電工程署收到煤氣公司於五月一日完成探漏巡查及提交檢測數據後，已儘快於五月三日將結果公布。

5.	跟進工作如何

現時煤氣公司定期為地下煤氣輸送管道進行探漏巡查。機電工程署會繼續緊密監察煤氣公司的安全管理系统，不斷就其輸氣系統的定期檢修作出檢討。煤氣公司最近决定將每年進行三次的探漏巡查增加至每年六次，進一步確保氣體安全。

機電工程署

2006年5月10日